## Slide 1: Energia megtakarítási lehetőségek az Antenna Hungária DTT hálózataiban
Csősz Jenő
Antenna Hungaria Zrt.
Notes: AH nál van MIR és EIR-is 2016- tóta

## Slide 2: AH DTT hálózat áttekintése
5 MUX-os országos hálózat (94 állomás)
      2MUX DVB-T & 3 MUX DVBT2
Kimenő teljesítmény szerint:
  Low power [5-100W]:
  Medium power [101W-600W]:
  High Power [601W-5kW]:
    ~13,3kW Tx power
    ~33,5kW Tx power
    ~275kW Tx power
Chart: darabszám
| Kisteljesítményű | Közepesteljesítményű | Nagyteljesítményű
 | 310 | 61 | 99
Chart: kimenő teljesítmény
| Kisteljesítményű | Közepesteljesítményű | Nagyteljesítményű
 | 13.3 | 33.5 | 275
    310 db
    61 db
    99 db

## Slide 3: PA üzemmód szerint
Chart: Nagyteljesítmény osztály
| Broadband | Doherty PA
 | 0.45455 | 0.54545
Chart: Közepesteljesítmény osztály
| Broadband | Doherty PA
 | 0.68852 | 0.31148
Üzemmódra/ hatásfokra szétbontva:
  Broadband típusú végerősítők esetén körülbelül 15-20% adó hatásfok
  Doherty típusúvégerősítők esetén körülbelül 40% adó hatásfok
Notes: A jelenlegi adóhálózat 2008-tól fokozatosan épült ki.
2013-tól elérhetőek a nagy teljesítmény osztályban a Doherty-s végerősítős adóberendezések.
2020-tól már kis teljesítményű adóberendezések esetén is elérhető ez a technológia.

## Slide 4: AB Class PA vs Doherty PA
Átlagos teljesítmény esetén kis hatásfok, míg a csúcs teljesítény környékén pedig magasabb hatásfok érhető el.
Az átlag és a csúcs teljesítmény viszonyát a CF (Crest Factor) vagy PAPR (Peak to Avarage Power Ratio)-al jellemezzük
Külön FET csúcs erősítéshez
Main works in class AB mode
Peak works in class C mode

## Slide 5: Piacon körbenézve

## Slide 6: I. Megoldás új adók vásárlása!
Nagy megtakarítás elérhető a közepes és nagyteljesítményű adóberendezéseink cseréjével.
Az adó gyártók számtalan hatékonyság növelő lehetőséget kínálnak:
  Teljes adóra vetített hatásfok jelenleg: 40-48% UHF DVB T/T2 mode
  Ultra magas hatásfokú szélessávú Doherty végerősítők
  Hatásfok monitoring, szabályozó funkciókkal.
  Kis teljesítmény osztályban is elérhető a Doherty technologíás adóberendezések
Az adóberendezések cseréjével 3,5GWh/év megtakarítás érhető el.
Nagy adók => Nagy megtakarítás => Nagy beruházás igény
a csökkenő energia árak mellett, hosszabb idejű megtérülés.

## Slide 7: PA feszültség csökkentés
Tudjuk növelni az adó hatásfokát, ha csökkentjük az adóberendezéseink végerősítőinek tápfeszültségét.
Ezzel az egyszerűen a csúcsokat levágva csökkentük a CF értékét.
Természetesen így a kimenő jelünk minőségi jellemzői romlani fognak (MER, válcsíllapítás)
Kompromisszumot kell keresnünk a minőségi jellemzők és az energiafelhasználás között*
The next level of efficiency for broadcasting amplifiers (rohde-schwarz.com)
*A mi esetünkben ezek a kompromisszumok 34dB-es MER illetve 37dB-es vállcsillapítás érték.

## Slide 8: Mérési példa UPA csökkentésre
Egy 3,5kW os névleges teljesítményen üzemelő adó esetén
UPA=100%
UPA=90%
Eff: 34,4%
Eff: 37,3%

## Slide 9: II. Megoldás UPA csökkentés
A második frekvencia elhagyást követően 200MWh megtakarítás
Hátránya:
  Nem minden berendezés típusnál állítható
  Közepes telj osztály esetén nem használjuk ezt a módszert
Előnye:
  Hagyományos és Doherty-s adó esetén is elvégezhető
  Nincs beruházás igénye!
További tapasztalat:
  A Dividend II-es projekt alatt néhány adóberendezés esetén szükségessé vált a meghajtók cseréje az új T2-es üzemmód miatt.
  Az új meghajtók jobb precorrekciós algoritmussal rendelkeznek, így jobb minőségi jellemzőkkel rendelkező jelet állítottak elő.
  Új meghajtóval a PA tápfeszültséget csökkentve 2,3%-kal jobb hatásfokot lehet elérni mint az eredeti meghajtójával.

## Slide 10: Köszönöm a figyelmet!
Csősz Jenő
Vezető műsorszóró rendszerüzemeltető
Mobil:+36 70 332 4450
csoszj@ahrt.hu
1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33.